АДМИНИСТРАЦИЯ ТАТАРСКО-ШЕЛДАИССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 15.09.2015 | № | 42 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Русский Шелдаи |  |  |  |

# Об утверждении схемы водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области (в новой редакции)

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области (с последующими изменениями), рассмотрев представление прокуратуры Спасского района от 27.04.2015 № 07-20-2015, администрация Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области согласно приложению (в новой редакции).

2. Постановление администрации Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области  от 20.06.2014 № 21 «Об утверждении схемы водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Спасского района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации Татарско-Шелдаисского    сельсовета Спасского района Пензенской  области.

- Глава администрации Татарско-Шелдаисского сельсовета                                                                          Спасского района Пензенской области                                                                        А.А. Савин

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области от ___15.09.2015______ № _42 |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью

«Юникс»

Схема водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области

__________________________________________________________________

Директор                                                                                               Н. В. Власов

2014г.

Содержание

Введение………………………………………………………………………4

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………….……………………………………………6

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ………………………………………………………….. 9

2.1. Общие сведения о Татарско-Шелдаисском  сельском поселении  Спасского  района  Пензенской  области……………………………………………………....................................10

2.2. Общая характеристика водоснабжения……………………………………11

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСКО-ШЕЛДАИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОГО РАЙОНА  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………12

3.1.Существующее положение и анализ структуры системы

водоснабжения……………………………………………………………….      12

3.2.Анализ существующих проблем …………………………………………...20

4.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………21

5. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ…………………………………………………………..24

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………….35

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………40

8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………41

8.1. Объемы капитальных вложений в развитие схем водоснабжения………...41

8.2 . Основные показатели и структура финансирования…………………….....45

8.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системе централизованного водоснабжения……………………………………………46

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………...47

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ…….......48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской     области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению,  улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов        на 2014-2029  годы (организационный план)………………………………...49

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Мероприятия по развитию систем водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской      области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов на 2014-2029 годы (финансовый план)………………………………………….51

Графическая часть:

Лист 1 .План расположения водопровода с.Русский Шелдаис  Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области .

Лист 2 .План расположения водопровода д.Белоозерка Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области .

Лист 3 .План расположения водопровода с.Татарский Шелдаис Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области .

Лист 4 .План расположения водопровода с.Русский Пимбур Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области .

# ВВЕДЕНИЕ.

Схема водоснабжения на период до 2029 года  Татарско-Шелдаисского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области;

- Генерального плана Татарско-Шелдаисского сельсовета, разработанного ООО «Пензагипроземпроект».

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении
и водоотведении»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального     строительства     к     сетям     инженерно-технического     обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения»

Согласно Требований, утвержденных в соответствии со статьями 4 и 38 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в схеме водоснабжения применяются следующие термины и определения:

«водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту ее потребления;

«источник водоснабжения» - месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«водопроводная   сеть»   -   комплекс   технологически   связанных   между   собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды;

«зона действия объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам.

Схема водоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Татарско-Шелдаисского сельском поселении Спасского района Пензенской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения:

- водозаборы (подземные);

- станции водоподготовки;

- насосные станции;

- магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий программы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, мероприятия по развитию схемы водоснабжения предусматривают повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема водоснабжения  включает:

- общие положения;

- пояснительную записку с кратким описанием существующего положения в  сфере водоснабжения в Татарско-Шелдаисском сельском поселении и анализом существующих технических и технологических проблем;

- основные направления, задачи и предложения по их решению;

-	перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения, сроки и ожидаемые результаты от реализации мероприятий;

-	предложения   по   строительству,   реконструкции   и   модернизации   объектов централизованной системы водоснабжения;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Наименование.

Схема водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области на 2014 - 2029 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района  Пензенской области.

Местонахождение проекта.

Россия, Пензенская область, Спасский  район, Татарско-Шелдаисское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки программы.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Водный кодекс Российской Федерации;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП  32.13330.2012     «Канализация. Наружные     сети    и    сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04,03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года №133302012;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009г № 22-РМ;

Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Министерством регионального развития РФ от 10.10.2007г.№101.

Цели и задачи разработки схемы водоснабжения:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

-	создание   современной   коммунальной   инфраструктуры   Татарско-Шелдаисского сельского поселения;

-	увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	создание   благоприятных   условий   для   привлечения   средств      внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Татарско-Шелдаисского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсе- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

-	обеспечение   подключения   вновь   строящихся      (реконструируемых)   объектов недвижимости к системам    водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована в период с 2014 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

- очередь строительства - 2014-2021 год:

- этап строительства (расчетный срок) - 2022-2029 годы:

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы

1.	Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение    экологической    ситуации    на    территории    Татарско-Шелдаисского сельского поселения.

- Создание   благоприятных  условий  для   привлечения   средств     внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации  Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района  Пензенской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Татарско-Шелдаисском  сельском поселении Спасского района Пензенской области.

Муниципальное образование – Татарско-Шелдаисский сельсовет расположен в юго- западной  части Спасского района Пензенской области.

Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области

№ 690 от 02.11.2004 г.

Территория сельсовета состоит из единого массива и граничит с Беднодемьяновским, Дубровским, Рузановским сельсоветами Спасского района, Вадинским, Выборновским  сельсоветами Вадинского района Пензенской области и Зубова-Полянским районом Республики Мордовия.  Общая площадь сельсовета составляет 10447,8 га.

На территории сельсовета находятся пять населенных пунктов: село Русский Шелдаис, село Татарский Шелдаис, село Русский Пимбур, деревня Белоозерка и село Чиуш-Каменка. Село Русский Шелдаис является административным центром муниципального образования..

Основная транспортная магистраль, связывающая  населенные пункты, проходит по автодороге с твердым покрытием «Спасск-Р.Шелдаис»-Т.Шелдаис-Белоозерка» и подъезд к с.Русский Пимбур.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в рабочем поселке Зубова Поляна Республики Мордовия на расстоянии 52 км от села Русский Шелдаис. Расстояние от  с. Русский Шелдаис до административного центра района – города Спасск 20 км, до областного центра – г. Пенза  182 км.

По состоянию на 1 января 2009 года на территории Татарско-Шелдаисского сельсовета проживает  599 человек, в том числе в трудоспособном возрасте 313 человек, старше трудоспособного возраста 218 человек, дети до 15 лет –  68 человек.

Градообразующая группа – 54 человек, обслуживающая – 14 человек. Необходимо отметить, что количество населения за три последних года уменьшилось на 12 человек, смертность превышает рождаемость в среднем на данный период в 5,3 раза, родилось 3 человека, умерло 16 человек .

Сокращение численности сельского населения произошло за счет уменьшения естественного прироста, сокращения мест приложения труда, вызвавшее отток трудоспособного населения за пределы района. Все это отразилось на возрастной структуре населения – увеличение доли группы населения старше трудоспособного возраста, сокращение доли детей.

На улучшение демографической ситуации, стимулирование рождаемости, обеспечение доступности жилья для молодых работает программа ипотечных кредитов, программа строительства жилья для молодых семей.

В структуре современного расселения доминирует административный центр - село Русский Шелдаис с населением  234 человека. В селе Татарский Шелдаис -188 человек. В селе Русский Пимбур - 120 человек. В деревне Белоозерка - 57 человек. В селе Чиуш-Каменка на данный момент никто не проживает.

На территории Татарско-Шелдаисского сельсовета существующий на данный момент жилищный фонд составляет 14818м² общей площади, из них в селе Русский Шелдаис 6366м², в селе Татарский Шелдаис 3180м², в селе Русский Пимбур 2826м², в деревни Белоозерка 2400м² и селе Чиуш-Каменка 46м²  Средняя обеспеченность общей площадью по сельсовету составляет 24,7м²/чел.

Размещение нового строительства проектом предусматривается на свободной от застройки территории в границах населенных пунктов и за  чертой населенных пунктов.

Под строительство жилья предусматривается три площадки, общей площадью 16,6га.  Одна площадка в селе Русский Шелдаис, площадью 8,4 га. Одна площадка в селе Татарский Шелдаис  площадью 5,7 га, в селе Русский Пимбур - одна площадка,  площадью 2,5 га.

Жилищный фонд по проекту составит 16240 м². Средняя обеспеченность общей площадью составит 27,2 м²/чел.

Село Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с.Русский Пимбур и деревня Белоозерка обеспечены объектами социальной инфраструктуры, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

2.2. Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время на территории Татарско-Шелдаисского сельского поселения сложилась следующая ситуация по системе водоснабжения. В качестве водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

В селе Русский Шелдаис  источником водоснабжения являются 2 артскважины, которые обеспечивают питьевой водой население села Русский Шелдаис  и села Татарский Шелдаис. В селе Русский Пимбур  источником водоснабжения являются 2 артскважины.  Глубина скважин 430 метров, дебит 5 и 6 м³/ч. Источником водоснабжения в деревне Белоозерка являются колодцы.

Эксплуатация централизованной системы водоснабжения по с. Русский Шелдаис, Татарский Шелдаис и Русский Пимбур осуществляется МУП «Татарско - Шелдаисский  ЖЭУ». Данное учреждение предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителям населенных пунктов, которыми пользуются жители, организации, предприятия.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАРСКО-ШЕЛДАИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

3.1. Существующее положение и анализ структуры системы водоснабжения.

Село Русский Шелдаис  .

Водоснабжение с. Русский Шелдаис  организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;

- централизованной сети горячего водоснабжения нет.

Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 91 %).

В настоящее время основным источником централизованного хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Русский Шелдаис  являются артезианские воды (бассейн р. Волга). Это напорные воды со средней водоотдачей горизонта. В пределах рассматриваемой территории водоносные горизонты перекрыты местным водоупором - слабопроницаемыми плотными глинами, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Возможность загрязнения водоносного горизонта с поверхности не исключена в местах размыва водоупора, в первую очередь в долинах рек. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Скважинами эксплуатируется второй водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 120,0 м. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми известняками. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 57,0 м. Водоупорным перекрытием служит глина плотная, мощностью 10,0-12,0. Водоносный горизонт напорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 90,0 м. Дебит скважин составляет 10,0 м3/час при понижении уровня на 10,0-15,0 м. Глубина скважин составляет 430 м.

Качество подземных вод рассматриваемой территории по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», кроме пониженного содержания фтора 0,152 мг/л (при норме от 0,7 мг/до 1,5 мг/л).

Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных в  центральной части селе. В качестве регулирующей ёмкости работает одна водонапорная башня Рожновского. Вода от погружных насосов подается в водонапорную башни напрямую. От водонапорной башни вода подается в сеть потребителям. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям с. Русский Шелдаис  из действующих артскважин составляет 280-320 м3/сут.

Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Артскважины являются собственностью муниципального образования Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, озеленены, но неблагоустроенны. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

Для участков недр, где расположены водозаборы, не получены гидрогеологические заключения по запасам подземных вод (не утверждены), для возможности их использования на перспективу при размещении новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Данные лабораторных анализов воды из скважин № 1 и №2 с. Русский Шелдаис  приведены в таблице 3.

Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью более 11 км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области .

Характеристика существующих водопроводных сетей по с. Русский Шелдаис  следующая:

- Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 600 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.

- Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 2100 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.

- Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 400м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.

- Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 3000м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.

Водопроводными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по с. Русский Шелдаис  составляет более 70%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.

Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по с. Русский Шелдаис  составляет около 14%

Село Татарский Шелдаис.

Водоснабжение с. Татарский Шелдаис организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;

- централизованной сети горячего водоснабжения нет.

Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 89 %).

Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных  в  центральной части с. Русский Шелдаис  .

Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Артскважины являются собственностью муниципального образования Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области.

Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью более 5 км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области .

Характеристика существующих водопроводных сетей по с. Татарский Шелдаис следующая:

- Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 895 м. Год ввода в эксплуатацию -1989 г.

- Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 4105 м. Год ввода в эксплуатацию — 1989 г.

Водопроводными сетями охвачено 89 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по с. Татарский Шелдаис составляет более 70%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.

Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по с. Татарский Шелдаис составляет около 12%.

Село Русский  Пимбур.

Водоснабжение с. Русский Пимбур организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;

- централизованной сети горячего водоснабжения нет.

Водоснабжение объектов административно-культурного и производственного назначения производится от централизованной сети холодного водопровода. Подключение частного сектора (населения) к центральному водопроводу осуществлено не полностью (около 89 %).

Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных  в  центральной части с. Русский Пимбур  .

Основные данные по существующему водозаборному узлу и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Артскважины являются собственностью муниципального образования Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области.

Водопроводные сети проложены из стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 50 до 100 мм общей протяженностью более 5 км. Водопроводные сети являются собственностью муниципального образования Татарско-Шелдаисского сельсовета Спасского района Пензенской области .

Характеристика существующих водопроводных сетей по с. Русский Пимбур следующая:

- Водопровод из стальных труб d50 мм. Протяженность - 400 м. Год ввода в эксплуатацию -1990 г.

- Водопровод из чугунных труб d100 мм. Протяженность - 1800 м. Год ввода в эксплуатацию — 1990 г.

- Водопровод из асбестоцементных труб d100 мм. Протяженность - 200м. Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.

- Водопровод из полиэтиленовых труб d110 мм. Протяженность - 2500м. Год ввода в эксплуатацию - 1985 г.

Водопроводными сетями охвачено 89 % территории жилой застройки. Нормативный износ существующих водопроводных сетей по с. Русский Пимбур составляет более 70%. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, т.к. из-за большого износа объекты находятся в аварийном состоянии.

Общие потери воды в системе централизованного водоснабжения по с. Русский Пимбур составляет около 12%.

Деревня  Белоозерка.

Водоснабжение дер. Белоозерка организовано от:

- децентрализованных    источников    -    одиночных    скважин    мелкого    заложения, водоразборных   колонок,   шахтных   и   буровых   колодцев   индивидуального   или коллективного пользования;

- централизованной системы холодного и горячего горячего водоснабжения нет.

Таблица 1.

Характеристика существующих водозаборов  Татарско-Шелдаисского сельского поселения

| №п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Номер скважины по ГВК | Номер скважины по паспорту | Водоотбор м3/сут. за 2011г. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Действующие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор №1 (с. Русский Шелдаис , ул.Садовая) | скважина№1 скважина№2 ВБ | 1993 1993 1993 | отсут. | б/н б/н б/н | 10 10 | 420,0 420,0 | 60x60 60x60 |

Таблица 2

Характеристика оборудования водозаборных узлов

|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | Марка насоса | Производ, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| 1 | Водозабор №1 (с. Русский Шелдаис ул.Садовая) | ВБ W= 220 м3 | ЭЦВ 6-10-140 ЭЦВ 6-10-1 10 | 10 10 | 140 110 | 6,3 5,5 | необходим капремонт |

Таблица 3

Данные лабораторных анализов качества воды

| № п/п | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования ВЗУ №1 с. Русский Шелдаис ул. Садовая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность | градусы | 20 | <1 |
| 2 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | <0,01 |
| 3 | Запах | балл | 2 | 0 |
| 4 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,2 |
| 5 | Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 | 0,7 |
| 6 | Железо (суммарно) | мг/л | 0,3 | 0,18 |
| 7 | Нитраты (по NOa) | мг/л | 45,0 | 10,6 |
| 8 | Сульфаты | мг/л | 500,0 | 80,0 |
| 9 | Фториды (F-) | мг/л | 0,7-1,5 | 0,152 |
| 10 | Хлориды (С1) | мг/л | 350,0 | 100,0 |
| 11 | Аммиак (по азоту) | мг/л | 2,0 | 1,69 |
| 12 | Нитриты | мг/л | 3,3 | 0,014 |

Таблица 4

Общая характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Татарско-Шелдаисского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Система водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система холодного водоснабжения | Система горячего водоснабжения | Система технического водоснабжения |
| 1 | село Русский Шелдаис | Централизованная . | Централизованная система отсутствует. Горячее водоснабжение повсеместно осуществляется от местных водонагревателей, газовых печей или ИТП. | Централизованная система отсутствует. |
| 2 | с. Татарский Шелдаис | Централизованная. |  |  |
| 3 | с.Русский Пимбур | Централизованная. |  |  |
| 4 | д.Белоозерка | Централизованная система отсутствует. Холодное водоснабжение осуществляется от шахтных и буровых колодцев индивидуального пользования. |  |  |

3.2. Анализ существующих проблем

Село Русский Шелдаис  .

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Отсутствие резервуаров чистой воды и насосной станции II-го подъема на площадке ВЗУ,  что  отрицательно   сказывается  на  работоспособности  скважинных насосов  и возможности подачи воды потребителям на перспективу развития сельского поселения в полном объеме с необходимым напором.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками фторирования воды и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного), что замедляет расширение и развитие села.

- Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.

- Не утверждены запасы подземных вод для возможности их использования на перспективу   при   размещении   новых   водозаборных   узлов   в   зонах   капитального строительства населенных пунктов.

- Существующие водопроводные сети из-за вытянутости села в длину проложены, в основном, в виде тупиковых участков, что отрицательно влияет на систему наружного пожаротушения.

Село Татарский Шелдаис.

- Централизованным водоснабжением не охвачена часть индивидуальной жилой застройки.

- Отсутствие  собственного  водозаборного  узла,  для  обеспечения  независимого централизованного водоснабжения с необходимым объемом потребления воды.

- Существующий ВЗУ не    позволяет    обеспечить    водой хозяйственно-питьевые,  производственные и противопожарные  нужды с. Татарский Шелдаис  в полном объеме без соответствующей реконструкции.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установкой фторирования воды и установкой для профилактического обеззараживания воды.

- Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.

- Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям, т.к. имеют большой износ.

7.	Водопроводная   сеть   выполнена   по   тупиковой   схеме.   Часть   потребителей подключена к напорным  водоводам,  что  отрицательно  сказывается  на правильном функционировании системы водоснабжения.

8.	Потери воды в системе водоснабжения достигают  40%.

Село Русский Пимбур  .

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Отсутствие резервуаров чистой воды и насосной станции II-го подъема на площадке ВЗУ,  что  отрицательно   сказывается  на  работоспособности  скважинных насосов  и возможности подачи воды потребителям на перспективу развития сельского поселения в полном объеме с необходимым напором.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками фторирования воды и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Необходимо расширение зоны санитарной охраны 1-го пояса подземных источников водоснабжения   до   50   м,   в   том   числе   произвести   ограждение   территории,   её благоустройство и озеленение.

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях, предназначенных для нового строительства (в том числе и жилищного), что замедляет расширение и развитие села.

- Техническое состояние водопроводных сетей не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.

- Не утверждены запасы подземных вод для возможности их использования на перспективу   при   размещении   новых   водозаборных   узлов   в   зонах   капитального строительства населенных пунктов.

- Существующие водопроводные сети из-за вытянутости села в длину проложены, в основном, в виде тупиковых участков, что отрицательно влияет на систему наружного пожаротушения.

Деревня Белоозерка.

Полное отсутствие централизованных источников водоснабжения, ВЗУ и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда, что замедляет развитие населенного пункта.

Общие выводы:

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в с. Русский Шелдаис, с. Русский Пимбур    и с. Татарский Шелдаис. Действующих станций водоподготовки на территории поселения нет. Водоснабжение населенных пунктов возможно только от артезианских скважин, т.к. крупных поверхностных водоисточников нет. Существующие водопроводные сети, построенные в 1980-х - 1990-х гг. не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. По техническому состоянию сетей износ составляет 100% (при нормативном износе 70% на 2013 г.).

Водоснабжение населения сезонного проживания (садоводческих товариществ) осуществляется от собственных ВЗУ.

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения на период до 2029 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Татарско-Шелдаисского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой, на
основе нового строительства на свободных от застройки территориях;

- увеличение производственных территорий с учетом санитарно-защитных зон;

- создание благоустроенных рекреационных территорий.

Реализация мероприятий должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года.

Схема водоснабжения должна обеспечить 100 % подключения населения Татарско-Шелдаисского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения, с учетом увеличения количества жителей. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 5.

Таблица 5. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Численность постоянного населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 год | Расчетный срок -2029 год |
| 1 | село Русский Шелдаис | 234 | 350 |
| 2 | с. Татарский Шелдаис | 188 | 216 |
| 3 | с. Русский Пимбур | 120 | 150 |
| 4 | Дер. Белоозерка | 57 | 150 |
| Всего по сельскому поселению |  | 599 | 716 |

Жилищное строительство на период до 2029 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Объемы, виды и сроки ввода жилья представлены в таблице 6.

Таблица 6.

Объемы, виды и сроки ввода жилья

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 9479 | 11088 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 9479 | 11088 |

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения:

- Реконструкция ВЗУ и капитальный ремонт водопроводных сетей села Русский Шелдаис  с подключением существующего жилого фонда;

- Строительство новых ВЗУ и водопроводных сетей для с. Русский Шелдаис  с подключением существующего   жилого   фонда,   а  также  для  нужд  осваиваемых   новых  жилых  и промышленных территорий;

3.	Строительство   водопроводных   сетей   для   с.   Татарский Шелдаис, с.Русский Пимбур, дер. Белоозерка   с подключением    существующего    и    нового    жилого    фонда,    а   также   для   нужд сельскохозяйственных и промышленных предприятий на расчетный срок строительства;

3. В связи сложившейся и планируемой застройкой, представляющей из себя индивидуальные жилые дома (коттеджи) высотой 1-2 этажа, и 95% подключении к сетям газоснабжения обеспечение горячим водоснабжением производится от индивидуальных газовых или электрических водонагревателей. Строительство котельных для систем горячего водоснабжения нецелесообразно.

Работа модернизируемых систем централизованного водоснабжения должна отвечать требованиям надежности и эффективности, что во многом определяет уровень жизни населения и благоустройство сельского поселения, комфортность проживания, развитие промышленности и инфраструктуры. Схема водоснабжения на расчетный срок предполагает дальнейшее развитие существующей системы или создание новой системы централизованного водоснабжения населенных пунктов.

Система водоснабжения в процессе работы должна удовлетворять требованиям надежности и экономичности. Под надежностью понимается способность системы обеспечивать потребителей водой в необходимом объеме, требуемого качества и под требуемым напором. При этом учитываются технологическая и санитарная надежность системы в течение рассматриваемого периода времени.

Технологическая надежность обеспечивается созданием запасов воды на водозаборах, увеличением объемов запасно-регулирующих емкостей в системе подачи и распределения воды, устройством кольцевых водопроводных сетей и установкой на водозаборах частотных регуляторов давления. К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Для удовлетворения требований экономичности требуется снижения расходов воды на нужды коммунально-производственных объектов. Для этого необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обеззараживания воды для профилактических целей.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

5. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Татарско-Шелдаисского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2029 год) оборудуется
внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и
местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными
водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области №89 от 20.08.2012 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» нормы водопотребления приняты для:

- индивидуальной жилой застройки  с  водопроводом,  канализацией и местными
водонагревателями и оборудованные ванной длиной 1700 мм с душами - 220 л/чел, в сутки;

- индивидуальной  жилой  застройки  с  водопроводом,  канализацией  и  местными водонагревателями, без ванн - 135 л/чел, в сутки;

- индивидуальной  жилой  застройки  с водопроводом,  канализацией и местными водонагревателями, без ванн, без туалета - 70 л/чел, в сутки;

- индивидуальной жилой застройки с водопроводом, без канализации - 60 л/чел, в сутки;

- индивидуальной жилой застройки пользующихся водой с уличных водоразборных колонок - 40 л/чел, в сутки

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 15 л на одного работника;

- предприятия культурно-социального обслуживания - 15 л на одного работника;

- общеобразовательные школы - 20 л на одного учащегося;

- дошкольные образовательные учреждения - 60 л на одного ребенка;

- фельдшерско-акушерский пункт - 30 л на одного работающего;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену;

- магазины продовольственных товаров - 30 л на одного работника в смену;

- магазины непродовольственных товаров - 20 л на одного работника в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 8.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и территории объектов.

Таблица 7

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

|  |  |  | Современ. состояние - |  |  | I этап строительства - |  |  | II этап строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид жилой застройки |  | 2013 год |  |  | 2014 -2021 годы |  |  | (расчетный срок) - 2029 год |  |  |
|  |  | Норма водопотребления, л/чел, в сутки | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление,м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление,м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление,м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление,м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 |
|  | Жилая застройка с водопроводом, канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местными водонагревателями и оборудованные ванной | 220 |  | 136,40 | 177,32 |  | 136,40 | 177,32 |  | 136,40 | 177,32 |
| 1 | длиной 1700 мм с душами |  | 0,133 |  |  | 0,133 |  |  | 0,133 |  |  |
|  | в том числе на горячее водоснабжение | 85 |  | 52,70 | 68,51 |  | 52,70 | 68,51 |  | 52,70 | 68,51 |
|  | Жилая застройки с водопроводом, канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | местными водонагревателями, без ванн | 135 | 0,183 | 54,00 | 70,20 | 0,200 | 74,25 | 96,53 | 0,433 | 125,55 | 163,22 |
|  | в том числе на горячее водоснабжение | 55 |  | 22,00 | 28,60 |  | 30,25 | 39,33 |  | 51,15 | 66,50 |
|  | Жилая застройка с водопроводом, канализацией и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | местными водонагревателями, без ванн, без туалета | 70 | 0,150 | 27,79 | 36,18 | 0,150 | 28,84 | 37,49 | 0,150 | 55,30 | 71,89 |
|  | в том числе на горячее водоснабжение | 30 |  | 11,91 | 15,48 |  | 12,36 | 16,07 |  | 23,70 | 30,81 |
|  | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 60 |  | 31,20 | 40,56 |  | 34,08 | 44,30 |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,110 |  |  | 0,197 |  |  | - |  |  |
|  | в том числе на горячее водоснабжение | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  | Жилая застройка с водой от уличных водоразборных | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | колонок |  | 0,008 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | в том числе на горячее водоснабжение | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка без централизованного водопровода и | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | без канализации при круглогодичном проживании |  | 0,015 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | в том числе на горячее водоснабжение | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по постоянному населению: |  |  | 249,39 | 324,26 |  | 273,57 | 355,64 |  | 317,25 | 412,43 |
|  |  |  | 0,599 |  |  | 0,680 |  |  | 0,716 |  |  |
|  | в том числе на горячее водоснабжение |  |  | 86,61 | 112,59 |  | 95,31 | 123,91 |  | 127,55 | 165,82 |

Таблица 8

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и

социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 20 13 год |  | I этап строительства -2014-2021 годы |  | II этап строительства (расчетный срок) -2022-2029 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м'/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объекты социально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные школы в том числе на горячее водоснабжение | 1 учащийся | 20 8 | 170 | 3,400 1,360 | 185 | 3,700 1,480 | 200 | 4,000 1,600 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения в том числе на горячее водоснабжение | 1 ребенок | 60 30 | 80 | 4,800 2,400 | 88 | 5,280 2,640 | 96 | 5,760 2,880 |
| 3 | Музеи, библиотеки, ДК в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 15 6 | 7 | 0,105 0,042 | 7 | 0,105 0,042 | 7 | 0,105 0,042 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 30 12 | 10 | 0,300 0,120 | 11 | 0,330 0,131 | 12 | 0,360 0,144 |
| 5 | Магазин продовольственных товаров в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 30 12 | 30 | 0,900 0,306 | 33 | 0,990 0,396 | 36 | 1,080 0,432 |
| 6 | Магазин оптовой торговли в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 20 8 | 21 | 0,420 0,168 | 23 | 0,460 0,184 | 25 | 0,500 0,200 |
| 7 | Организации по обслуживанию населения (администрация, почта и т.п.) в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 15 6 | 5 | 0,075 0,030 | 5 . | 0,075 0,030 | 6 | 0,090 0,036 |
| Объекты производственно-коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организации коммунального хозяйства в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 15 6 | 21 | 0,315 0,126 | 23 | 0,345 0,138 | 25 | 0,375 0,150 |
| 9 | Производственные цехи (общие) в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 25 11 | 435 | 10,875 4,785 | 445 | 11,125 4,785 | 455 | 11,375 4,785 |
| Объекты сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Работники крестьянско-фермерских хозяйств в том числе на горячее водоснабжение | 1 работник | 25 11 | 54 | 1,350 0,594 | 54 | 1,350 0,594 | 54 | 1,350 0,594 |
| 11 | Крестьянско-фермерские хозяйства по разведению КРС (хол. водоснабж.) | шт | 55 | 178 | 9,790 | 178 | 9,790 | 178 | 9,790 |
| 12 | Крестьянско-фермерские хозяйства по разведению овец (хол. водоснабж.) | шт | 7,0 | 145 | 1,015 | 145 | 1,015 | 145 | 1,015 |
| 13 | Содержание КРС в личных подсобных хозяйствах населения (молочные породы) (хол. водоснабж.) | шт | 70 | 170 | 11,900 | 170 | 11,900 | 170 | 11,900 |
| 14 | Содержание свиней в личных подсобных хозяйствах населения (хол. водоснабж.) | шт | 25 | 890 | 22,250 | 890 | 22,250 | 890 | 22,250 |
| 15 | Содержание овец в личных подсобных хозяйствах населения (хол. водоснабж.) | шт | 7,0 | 145 | 1,015 | 145 | 1,015 | 145 | 1,015 |
| 16 | Содержание птицы в личных подсобных хозяйствах населения (хол. водоснабж.) | шт | 0,36 | 2280 | 0,821 | 2280 | 0,821 | 2280 | 0,821 |
|  | Итого в том числе на горячее водоснабжение |  |  |  | 69,33 9,93 |  | 70,55 10,42 |  | 71,79 10,86 |

Примечание: 1. Увеличение количества потребителей по этапам строительства принято пропорционально увеличению общей численности населения Татарско-Шелдаисского сельского поселения на расчетный срок (2029 г.) согласно генплану развития муниципального образования.

- Расходы воды на технологические нужды животноводческих предприятий приняты согласно:

- для предприятий КРС - норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.01.001-00;

- для свиноводческих предприятий - норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.02.001-00;

- для овцеводческих предприятий — норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.03.001-00;

- для птицеводческих предприятий - норм технологического проектирования НТП АПК 1.10.05.001-01.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел, в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- современное состояние - 98,0 м3/сутки;

- на I этап строительства - 107,5 м3/сутки;

- на II этап строительства (расчетный срок) - 117,0 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

В сложившейся ситуации в сельском поселении намечается тенденция в использовании для нужд полива приусадебных участков жителей водой от собственных шахтных колодцев или скважин. Повсеместная установка индивидуальных устройств по учету водоснабжения (счетчики воды) делает нецелесообразным и дорогим процесс полива приусадебных участков за счет системы централизованного водоснабжения. Суммарное    водопотребление    Татарско-Шелдаисского    сельского    поселения    по    этапам строительства представлено в таблице 9.

Таблица 9.   Суммарное водопотребление Татарско-Шелдаисского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  | технической |  |  |
|  |  | соврем, состоян. 2013 год | I этап стр-ва 2021 год | II этап (расчетный срок) 2029год | соврем, состоян. 2013 год | I этап стр-ва 2021 год | II этап (расчетный срок) 2029год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население в том числе на горячее водоснабжение | 324,26 112,59 | 355,64 123,91 | 412,43 165,82 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения в том числе на горячее водоснабжение | 69,33 9,93 | 70,55 10,42 | 71,79 10,86 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | 98,0 | 107,5 | 117,0 |
|  | Итого: в том числе на горячее водоснабжение | 393,59 122,52 | 426,19 134,33 | 484,22 176,68 | 98,0 | 107,5 | 117,0 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% в том числе на горячее водоснабжение | 39,36 12,25 | 42,62 13,43 | 48,42 17,67 | 9,80 | 10,75 | 11,70 |
|  | Всего: в том числе на горячее водоснабжение | 432,95 134,77 | 468,81 147,76 | 532,64 194,35 | 107,8 | 118,25 | 128,70 |

Расходы воды на нужды пожаротушения

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах принимается в зависимости от числа жителей: не более 1000 чел. - 5 л/с; от 1000 до 5000 чел - 10 л/с.

Для коммунально-производственных объектов расход воды на наружное пожаротушение — 10 л/с. Для производственных объектов с. Русский Шелдаис , Русский Пимбур   и с. Татарский Шелдаис расход на наружное пожаротушение принимается 15 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении при числе жителей до 10 тыс. чел. и промышленном предприятии, площадью до 150 га, принимается - 1 пожар с наибольшим расходом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается для административных и социально-культурных объектов - 2 струи по 2,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 48 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах и ВБ на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление основного противопожарного запаса составит 108 м3/сут. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды системами водоснабжения III категории до 50 % расчетного расхода и подачи воды на производственные нужды по аварийному графику. Данные по основным расходам воды на противопожарные нужды представлены в таблице 10.

Таблица 10    Расходы воды на противопожарные нужды

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Расход воды на наружное пожаротушение, л/с | Кол-во одновременных пожаров, шт | Объем воды для тушения пожара, (на 3 часа тушения) | Предполагаемое место хранение основного противопожарного объема воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | село Русский Шелдаис | 2x2,5 | 10 | 1 | 162 |  |
| 2 | с. Татарский Шелдаис | 2x2,5 | 15 | 1 | 216 | РЧВ |
| 3 | село Русский Пимбур | 2x2,5 | 10 | 1 | 162 |  |
| 4 | Дер. Белоозерка | - | 5 | 1 | 54 |  |

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке.

Фактические потери питьевой воды, поступающей к потребителям с. Русский Шелдаис ,  с. Татарский Шелдаис, Русский Пимбур согласно данным МУП «Татарско-Шелдаисский  ЖЭУ» составили 14% за 2012 год. Коммерческий приборный учет воды у потребителей введен повсеместно и составляет около 96%.

При анализе подачи и реализации воды большая часть потерь связана с утечками в трубопроводах системы водоснабжения и частых прорывах из-за большого износа.

При выполнении мероприятий схемы, направленных на повышение качества и надежности работы системы водоснабжения, а также ее эффективности путем экономного потребления воды предполагается снижение потерь воды при транспортировке на расчетный срок до 10%.

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации в городском поселении

Гарантирующую организацию для централизованной системы водоснабжения определяет орган местного самоуправления поселения. В настоящее время в Татарско-Шелдаисском сельском поселении гарантирующей организацией является:

- с. Русский Шелдаис  , с. Татарский Шелдаис, с.Русский Пимбур - МУП «Татарско-Шелдаисский ЖЭУ»;

Данная организация предоставляет весь спектр коммунальных услуг системы водоснабжения потребителям всех категорий, отвечают за содержание и эксплуатацию систем.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов Татарско-Шелдаисского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

-	на I этап строительства - 468,81 м3/сут.,

в том числе на горячее водоснабжение 147,76 м3/сут.;

-	на II этап строительства (расчетный срок) - 532,64 м3/сут.,

в том числе на горячее водоснабжение 194,35 м3/сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства - 118,25 м3/сут.;

- на II этап строительства (расчетный срок) - 128,70 м3/сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Согласно генеральному плану развития Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области до 2029 г., выполненного ООО «Пензагипроземпроект», за счет земель сельскохозяйственного назначения, в целях развития индивидуального жилищного строительства, внесены изменения и откорректированы границы населенных пунктов с. Русский Шелдаис  , с. Татарский Шелдаис, дер. Белоозерка    в части увеличения черты населенных пунктов на 4,0 га за счет земель сельхозназначения и выделения участков в черте населенных пунктов площадью 11,5 га для строительства индивидуальных жилых домов за счет земель сельхозназначения .

Изменения в существующие границы населенного пункта внесены с учетом планируемого перспективного развития. В новых границах с. Русский Шелдаис  граничит вплотную и с с. Татарский Шелдаис и с дер. Белоозерка  . В связи с этим предполагается использовать одну единую систему централизованного холодного водоснабжения. Комплекс водозаборных сооружений предлагается организовать на основе действующего ВЗУ, расположенного в с. Русский Шелдаис. Для достижения поставленных целей необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции старого водозабора для увеличения производительности системы водоснабжения, обеспечения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которого предполагает наличие:

-артскважин, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема, водонапорной башни.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой  и коммунальной  застройки  централизованными  системами  водоснабжения  с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с  недостаточной   пропускной   способностью.   Минимальный   диаметр  магистральных -, трубопроводов водоснабжения принять не менее 110 мм для обеспечения наружного пожаротушения от уличных гидрантов на сети. Схема прокладки водопровода принимается кольцевого начертания.

Площадка   размещения   реконструируемого   водозаборного   узла,   в   связи   с   её увеличением, согласовывается с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение и реконструкция старой площадки производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на проектируемом водозаборном узле следует предусмотреть водоподготовку в составе установок фторирования воды и профилактического обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. Для нормальной работы системы водоснабжения Татарско-Шелдаисского поселения планируется:

-для участков недр, где расположены водозаборы, установить (утвердить) запасы подземных вод в уполномоченных организациях (произвести расчеты), для возможности их использования на перспективу;

- реконструировать существующий ВЗУ в селе Русский Шелдаис с заменой оборудования, выработавшего  свой  амортизационный срок,  со строительством 2-х РЧВ,  насосной станции    2-го    подъема,    новой    водонапорной    башней,    со    строительством    узла водоподготовки, а также обустройством 1-го пояса ЗСО;

- произвести увеличение производительности ВЗУ в селе Русский Шелдаис со строительством дополнительной артскважины, для обеспечения нормативного объема водопотребления на расчетный срок, согласно генплану развития территории;

- переложить изношенные сети водоснабжения, сети недостаточного диаметра в селе Русский Шелдаис, обеспечив 100% подключение всей жилой застройки;

-	проложить  новые  сети  водоснабжения  на  территориях,   предназначенных  для развития   индивидуального   жилищного   строительства,   согласно   генплану   развития Татарско-Шелдаисского сельского поселения (в западном, в северном и в южном   направлениях от с. Русский Шелдаис);

- провести реконструкцию  сети водоснабжения в с. Татарский Шелдаис и проложить новые сети водоснабжения в дер. Белоозерка  , обеспечив 100% подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Таблица 11

Основные объемные показатели регулирующих емкостей для строительства ВЗУ системы водоснабжения на расчетный срок строительства

|  |  |  |  |  | Объем ВБ, м3 |  |  | Объем РЧВ, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень населенных пунктов | Максимальный суточный расход воды, м3 /сут | Коэффициент часовой неравномерности | Максимальный часовой расход воды, м3/ч | Регулирующий | Противопожарный | Полный объем | Регулирующий | Противопожарный | Собственные нужды ВЗУ | Полный объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Г 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с.Русский Пимбур, дер. Белоозерка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 532,64 | 2,054 | 45,60 | 53 | 9 | 62 | 160 | 216 | 53 | 429 |

Для последующего строительства ВЗУ принимаются следующие регулирующие емкости с учетом существующего положения: водонапорная башня, объемом 64 м , два прямоугольных РЧВ 2x250 м3.

Мероприятия по этапам строительства.

I этап строительства.

На I этап строительства расчетное водопотребление по Татарско-Шелдаисскому сельскому поселению составит 468,81 м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Подключить   первоочередную   планируемую   застройку   к   централизованным системам водоснабжения в с. Русский Шелдаис, проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяженностью 7,4км.

- Реконструировать существующий ВЗУ в селе Русский Шелдаис и  с. Русский Пимбур с  заменой оборудования, выработавшего     свой     амортизационный     срок,     со     строительством     установки водоподготовки,   2-х   РЧВ   по   250   м3   каждый   и   насосной   станции   2-го  подъема, производительностью 45,60 м3/ч.

- Организовать I и  II пояс зон санитарной охраны реконструируемого ВЗУ в соответствии   с   требованиями   СанПиН   2.1.4.1110-02    «Зоны   санитарной   охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Произвести благоустройство I пояса зоны санитарной охраны размером 50x50 м с ограждением территории и её озеленением.

- Для участков недр, где расположены водозаборы, утвердить запасы подземных вод, для возможности их использования на перспективу.

- Подключить   существующую   и   первоочередную   планируемую   застройку   к централизованным     системам     водоснабжения     в     дер.     Белоозерка  ,     проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяженностью 3,6 км.

II этап строительства (расчетный срок)

На II этап строительства расчетное водопотребление по Татарско-Шелдаисскому сельскому поселению составит 532,64 м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Реконструировать   существующий   ВЗУ   в   селе   Русский Шелдаис   со   строительством дополнительной артскважины и замены старой водонапорной башни на новую, объемом 64м3.

- Произвести   благоустройство   I   пояса   зоны   санитарной   охраны   для   всех реконструируемого ВЗУ размером 50x50 м с ограждением территории и её озеленением.

- Получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

- Подключить   существующую   и   первоочередную   планируемую   застройку   к централизованным системам водоснабжения с. Татарский Шелдаис проложив водопроводные сети диаметром 110 мм общей протяженностью 5 км.

- Переложить изношенные водопроводные сети, сети недостаточного диаметра в с. Русский Шелдаис диаметрами   110-160  мм  общей  протяженностью   11  км,  обеспечив   100% подключение всей жилой застройки к централизованному водоснабжению.

- Организовать   службы   по   эксплуатации,   ремонту   и   обслуживанию   вновь построенных   водопроводных    сетей    и    сооружений,    находящиеся   в   подчинении Администрации  Татарско-Шелдаисского поселения или частного характера (управляющие компании, кооперативы и т.п.).

7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В настоящее время подземные артезианские воды являются единственным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельского поселения. Это напорные воды с низкой водоотдачей горизонта. Глубина залегания в зависимости рельефа местности варьируется в пределах 120 м-140,0м.

На территории Татарско-Шелдаисского сельского поселения основными источниками загрязнения подземных вод являются промышленные предприятия, нефтепродукты, сточные воды, свалки твердых бытовых отходов, дождевые сточные воды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Татарско-Шелдаисского сельского поселения.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения:

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива улиц и зеленых насаждений;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- организация вокруг водозаборов зон санитарной охраны I и II поясов;

- вынос из ЗСО I пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод.

Запланированные мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не содержат источников вредного воздействия на окружающую среду:

- качество воды подземных источников удовлетворяет нормам СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поэтому водоподготовка, как таковая, не запроектирована. В связи с этим отсутствует промывные воды и не возникает вопрос об их сбросе (утилизации);

- для целей профилактического обеззараживания подземных вод принят гипохлорит натрия. Реагент доставляется на ВЗУ в приготовленном виде в пластиковых тарах.
Хранение,  разбавление  химических  реагентов,  используемых  в  водоподготовке,  не предусмотрено.

8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

8.1. Объемы капитальных вложений в развитие схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий развитие схем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-	проектно-изыскательские работы;

-	строительно-монтажные работы;

-	работы    по    замене    оборудования    с    улучшением    технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок
строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании приказа № 643 Министерства регионального развития «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденных 30 декабря 2011 г. Также за основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2011 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2013 - 5,0%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Полная сводная сметная стоимость мероприятий рассчитывалась как сумма всех затрат с учетом следующих вложений:

Глава 1 - стоимость строительно-монтажных работ.

Глава 2 - объекты подсобного производственного и обслуживающего назначения, объекты энергетического хозяйства, объекты транспортного хозяйства и связи, внешние сети и сооружения теплофикации и газификации, временные здания и сооружения - 10,5% от главы 1.

Глава 3 - благоустройство территории, прочие работы и затраты - 3,6% от суммы главы 1 и 2.

Глава 4 - проектные и изыскательные работы- 5 % от суммы главы 1, 2 и 3.

Основные финансовые показатели (объемы капитальных вложений) строительства, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения в Татарско-Шелдаисском  сельском поселении представлены в таблице 12.

Таблица 12

Основные финансовые показатели строительства, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения в Татарско-Шелдаисском сельском поселении

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы капитальных вложений, руб, в ценах 20 13 г. (полная сметная стоимость) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия I этапа модернизации системы централизованного водоснабжения |  |  |
| 1 | Строительство магистральной водопроводные сети диаметром d110 - 160 мм для подключения первоочередной планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения в с. Русский Шелдаис общей протяженностью 7,4 км. | 14 175 500 |
| 2 | Реконструкция существующего ВЗУ в селе Русский Шелдаис и в с.Русский Пимбур со строительством узла водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров-поглотителей, насосной станции 2 подъема (Q=45,6 м3/ч) обустройство ЗСО 1 пояса. | 13467600 |
| 3 | Строительство магистральной водопроводные сети диаметром d110 мм общей протяженностью 3,6 км в дер. Белоозерка для подключения существующей и первоочередной планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения. | 4 098 900 |
|  | Утвердить запасы подземных вод по площадкам, отведенным для размещения водозаборных узлов в с. Русский Шелдаис, для возможности их использования на перспективу. | 1 000 000 |
|  | Итого по I этапу | 32 742 000 |
| Мероприятия II этапа модернизации системы централизованного водоснабжения |  |  |
| 1 | Реконструкция существующего ВЗУ в селе Русский Шелдаис со строительством дополнительной артскважины, замены старой водонапорной башни на новую, объемом 64 м3 и с обустройством ЗСО 1 пояса. | 2 433 000 |
| 2 | Строительство магистральной водопроводные сети диаметром d110 мм для подключения существующей и первоочередной планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения в с. Татарский Шелдаис общей протяженностью 5 км. | 7 856 300 |
| 3 | Замена изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра системы водоснабжения в с. Русский Шелдаис диаметрами 110-160 мм общей протяженностью 11 км | 35 469 500 |
|  | Итого по II этапу | 45 758 800 |
| Всего |  | 78 500 800 |

В таблице 13 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам (организационный план см. Приложение 1) с учетом инфляции.

Таблица 13. Финансовые потребности проведения мероприятий по годам с учетом инфляции.

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Индекс-дефлятор (относительно 2013 г) к последующим годам строительства | Водоснабжение |
| 2014 | 1,02 | 3 484,10 |
| 2015 | 1,0404 | 7 107,60 |
| 2016 | 1,0612 | 4 168,60 |
| 2017 | 1,0824 | 5 480,20 |
| 2018 | 1,1041 | 5 590,10 |
| 2019 | 1,1262 | 3 763,30 |
| 2020 | 1,1487 | 4 616,40 |
| 2021 | 1,1717 | 585,90 |
| Итого 2014-2021 гг |  | 34 796,30 |
| 2022-2029 гг | 1,1951 | 54 686,4 |
| Всего по проекту |  | 89 482,70 |

Всего инвестиций для строительства системы водоснабжения на 2014-2029 годы необходимо 89480,7 тыс. руб (с учетом указанного уровня инфляции).

8.2. Основные показатели и структура финансирования

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2012-2029 годах составляет:

-    всего

- 89482,70 тыс. рублей

в том числе:

- местный бюджет

- внебюджетные источники

- 8948,27 тыс. рублей;

- 80534,43 тыс. рублей.

8.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системе централизованного водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (ТВподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

ФПВ

ТВПОДКЛ	= ____________________

QУВЕЛ.ВОДОСН.АБОН.

где    ФПВ - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

QУВЕЛ.ВОДОСН.АБОН. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Объем дополнительной мощности системы  водоснабжения  на расчетный период строительства,   в  результате   проведения  запланированных   мероприятий   по   новому строительству и реконструкции, составит суточной водопотребление всего сельского поселения и равняется Q=532,64 мЗ/сут.

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение к сетям водоснабжения составит:

89482,7 тыс. руб

ТВПОДКЛ = -------------------------- = 7000 руб/(м3/ч)

532,64 м3 /сут*24 ч

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В результате реализации настоящих мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения ожидаются следующие результаты:

- потребители   будут   обеспечены  коммунальными  услугами   централизованного водоснабжения с учетом 100% подключения;

- будет достигнуто повышение надежности предоставления коммунальных услуг, ввиду полного обеспечения потребителей водой от централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Татарско-Шелдаисского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 -2029 гг. согласно техническому заданию.

Основные целевые показатели мероприятий развития централизованных систем водоснабжения по этапам строительства, реконструкции и модернизации в Татарско-Шелдаисского сельском поселении представлены в Приложении 1.

Основные финансовые показатели (объемы капитальных вложений) мероприятий развития централизованных систем водоснабжения по этапам строительства, реконструкции и модернизации в Татарско-Шелдаисском сельском поселении представлены в Приложении 2.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На основании информации предоставленной администрацией Татарско-Шелдаисского сельского поселения бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

При выявлении бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, согласно статьи 8 пункт 5 Федерального закона от 07.12.2011 года №416 - ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», необходимо органам местного самоуправления поселения на основании передаточного акта определить гарантирующую организацию. Расходы организации, осуществляющей горячее и холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мероприятия по развитию систем водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов на 2014-2029 годы (организационный план)

|  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап строи- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | тельства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
|  | Строительство магистральных водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей диаметром 110 - 160 мм для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | подключения первоочередной планируемой застройки к централизованным системам | км | Подключение новых абонентов | 7,4 | 2,0 | 3,0 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения в с. Русский Шелдаис общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженностью 7,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующего ВЗУ в селе |  | Улучшение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Русский Шелдаис и в с.Русский Пимбур со строительством узла |  | качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров- | м3/сут | водоснабжения. | 532 |  |  |  | 200 | 200 | 132 |  |  |  |  |
|  | поглотителей, насосной станции 2 подъема |  | Подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Q=45,6 м3/ч) и обустройство ЗСО 1 пояса. |  | новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство магистральной водопроводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети диаметром 110 мм общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | протяженностью 3,6 км в дер. Белоозерка для | км | Подключение | 3,6 |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |
|  | подключения существующей и первоочередной |  | новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | планируемой застройки к централизованным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системам водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утвердить запасы подземных вод по | Геолого- | Улучшение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | площадкам, отведенным для размещения водозаборных узлов в с. Русский Шелдаис, для | развед. СКВ. | качества водоснабжения . | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | возможности их использования на перспективу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующего ВЗУ в селе |  | Улучшение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Русский Шелдаис со строительством дополнительной |  | качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | артскважины, замены старой водонапорной | мэ/сут | водоснабжения. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
|  | башни на новую, объемом 64 м3 и с |  | Подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройством ЗСО 1 пояса. |  | новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство магистральной водопроводной сети диаметром d 110 мм для подключения существующей и первоочередной планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения в с. Татарский Шелдаис общей протяженностью 5 км. | км | Подключение новых абонентов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 7 | Замена изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра системы водоснабжения в с. Русский Шелдаис диаметрами 110-160 мм общей протяженностью 11 км | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мероприятия по развитию систем водоснабжения Татарско-Шелдаисского сельского поселения Спасского района Пензенской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и

подключению новых абонентов на 2014-2029 годы (финансовый план)

|  |  |  | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |  |
|  |  | Фин. потреб-ти, тыс.руб. без НДС) | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2 этап строительства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
|  | Строительство магистральных водопроводных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей диаметром 110 - 160 мм для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подключения первоочередной планируемой застройки к централизованным системам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | водоснабжения в с. Русский Шелдаис общей | 14 760,3 | 3484,10 |  | 7 107,60 |  | 4 168,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС-8 1-02- 14-20 12 |  |
|  | протяженностью 7,4 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующего ВЗУ в селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрупненный |  |
|  | Русский Шелдаис со строительством узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчет сметной |  |
|  | водоподготовки, 2-х РЧВ=250 м3, фильтров- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимости на |  |
| 2 | поглотителей, насосной станции 2 подъема | 14 833,6 |  |  |  |  |  | 5 480,2 |  | 5 590,1 | 3 763,3 |  |  |  |  |  |  |  | основании типовой |  |
|  | (Q=45,6 м3/ч) и обустройство ЗСО 1 пояса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проектной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документации и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектов-аналогов |  |
| 3 | Строительство магистральных водопроводных сетей диаметром d110 мм общей протяженностью 3,6 км в дер. Белоозерка для подключения существующей и первоочередной планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения | 4616,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 616,5 |  |  |  |  |  | НЦС-81-02-14-2012 |
| 4 | Утвердить запасы подземных вод по площадкам, отведенным для размещения водозаборных узлов в с. Русский Шелдаис, для возможности использования их на перспективу. | 585,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,9 |  |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
|  | Реконструкция существующего ВЗУ в селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрупненный расчет сметной |
| 5 | Русский Шелдаис со строительством дополнительной артскважины, замены старой водонапорной башни на новую, объемом 64 м3 и с обустройством ЗСО 1 пояса. | 2 907,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 907,70 |  | стоимости на основании типовой проектной документации и объектов-аналогов |
| 6 | Строительство магистральной водопроводной сети диаметром d 110 мм для подключения существующей и первоочередной планируемой застройки к централизованным системам водоснабжения в с. Татарский Шелдаис общей протяженностью 5 км. | 9389,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9389,10 |  | НЦС-81-02-14-2012 |
| 7 | Замена изношенных сетей, сетей недостаточного диаметра системы водоснабжения в с. Русский Шелдаис диаметрами 110-160 мм общей протяженностью 11 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 389,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 389,6 |  | НЦС-81-02-14-2012 |
|  | Итого | 89482,7 |  | 3484,10 |  | 7 107,60 | 4 168,60 |  | 5 480,2 | 5 590,1 |  | 3 763,3 |  | 4616,5 |  | 585,9 |  | 54686,4 |  |  |